## nas
Građevina: | Učenički dom u sklopu Graditeljske škole Čakovec, Športska 1, Čakovec k.č.br. 2468/2, k.o. Čakovec
Lokacija: | Športska 1, Čakovec
k.č.br. 2468/2, k.o. Čakovec
Investitor: | Graditeljska škola Čakovec, Športska 1, Čakovec
Sadržaj: | TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA I OPREME
Zajednička oznaka projekta: | Planetaris - 016-578
Tehnički dnevnik: | 016-578/S
Izrada troškovnika: | Danijel Jantol, mag. ing. mech.
Glavni projektant: | Ivan Miličić, dipl. ing. arh.
Izradio: | PLANETARIS d.o.o.
Natko Bilić, direktor
Mjesto i datum: | Zagreb, rujan 2016.
SADRŽAJ :
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA I OPREME
Napomena: | 1. Troškovnik obuhvaća cjelovitu rekonstrukciju termotehničkog sustava.
2. U slučaju drugačijeg zahtjeva investitor je dužan naručiti izmjene i dopune predmetne dokumentacije, a projektanti se obvezuju istu i napraviti ukoliko je u skladu sa pravilima dobrog zanata i stručne etike.
U tom slučaju, djelomična rekonstrukcija i njeni detalji utvrđuju se pisanim zahtjevom u vidu projektnog zadatka koji potpisuje investitor.
3. U troškovniku su navedene projektantske cijene.
4. Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni građevinski, elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja i instalacija tretiranih ovim projektom.
5. Ako ponuđeni proizvod nije identičan navedenom u stavci, onda mora odgovarati svim karakteristikama i zahtjevima opisanim uz proizvod naveden u stavci, odnosno mora biti povoljniji od numerički iskazanih parametara. To su kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti.
6. Sve tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda popračene su izrazom "ili jednakovrijedno", uz uvažavanje sljedećeg redosljeda: a) nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, b) europska tehnička odobrenja, c) zajedničke tehničke specifikacije, d) međunarodne norme, e) druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe

## Specifikacija stroj. inst.
|  | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
SPECIFIKACIJA
A. | PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
- Prilikom demontažnih radova posebno obratiti pozornost na mogućnost procurijevanja iz demontiranih instalacija radi sprječavanja plavljenja prostora
- Transportne troškove utovara na kamion te odvoza demontirane opreme koja se više ne koristi u novoprojektiranom rješenju izvan lokacije gradilišta, snosi izvođač
- Prije nuđenja demontažnih radova obvezan pregled gradilišta od strane ponuđača radi detaljnog sagledavanja postojećeg stanja na samoj građevini i mogućnosti procjene opsega posla
1. | Demontažnim radovima obuhvaća se oprema i radovi kako slijedi:
- demontaža postojećih spremnika PTV-a, blindiranje jednog kruga zagrijavanja spremnika PTV-a, blindiranje jednog priključka na recirkuacijski vod PTV-a, demontaža ostale opreme u kotlovnici prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Demontirana pumpa WILO TOP Z30/7 RG s demontiranog kruga zagrijavanja spremnika PTV-a montira se na novoizgrađeni vod za suzbijanje legionele. Jedan nedemontirani krug zagrijavanja PTV-a i nedemontirani priključak za recirkulaciju priključuju se na novoinstalirani spremnik PTV-a
- demontaža članaka radijatora prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Demontirani članci se ponovno koriste u novoprojektiranom rješenju
- demontaža svih radijatorskih ventila i prigušnica
- svi ostali pripremno demontažni radovi vezani za predmetno postrojenje, a koje nije moguće predvidjeti ovim projektom
|  | paušal | 1
UKUPNO A. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
B. | INSTALACIJA GRIJANJA
1. | Nabavka članaka aluminijskog radijatora. Članci se montiraju na licu mjesta, na postojeće radijatore, prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Min. učin članka pri 80/60/20 °C: 107 W Postojeći članci radijatora su Alukal modex eko line 500 - Vis/šir/dub: 539/80/100 mm | kom | 9
2. | Nabavka članaka aluminijskog radijatora. Članci se montiraju na licu mjesta, na postojeće radijatore, prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Min. učin članka pri 80/60/20 °C: 123 W Postojeći članci radijatora su Alukal modex eko line 600 - Vis/šir/dub: 639/80/100 mm | kom | 13
3. | Nabavka članaka aluminijskog radijatora. Članci se montiraju na licu mjesta, na postojeće radijatore, prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Min. učin članka pri 80/60/20 °C: 136 W Postojeći članci radijatora su Lipovica SOLAR 600/80- Vis/šir/dub:676/80/80 mm | kom | 9
4. | Nabavka članaka aluminijskog radijatora. Članci se montiraju na licu mjesta, na postojeće radijatore, prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Min. učin članka pri 80/60/20 °C: 112 W Postojeći članci radijatora su Lipovica SOLAR 500/80- Vis/šir/dub:576/80/80 mm | kom | 1
5. | Nabavka članaka aluminijskog radijatora. Članci se montiraju na mjesto potpuno demontiranih radijatora, prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Uključivo sav potreban pribor za spajanje u baterije i montažu na postojeće radijatore. Min. učin članka pri 80/60/20 °C: 164 W | kom | 63
6. | Nabavka članaka aluminijskog radijatora. Članci se montiraju na mjesto potpuno demontiranih radijatora, prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Uključivo sav potreban pribor za spajanje u baterije i montažu na postojeće radijatore. Min. učin članka pri 80/60/20 °C: 136 W | kom | 50
7. | Nabavka članaka aluminijskog radijatora. Članci se montiraju na mjesto potpuno demontiranih radijatora, prema prikazu u grafičkom dijelu projekta. Uključivo sav potreban pribor za spajanje u baterije i montažu na postojeće radijatore. Min. učin članka pri 80/60/20 °C: 112 W | kom | 408
8. | Dobava radijatorskih prigušnica na sve instalirane radijatore. | kom | 166
9. | Radijatorski termostatski ventil s integriranim regulatorom tlaka u anti vandal izvedbi. Radijatorski termostatski ventil s integriranim regulatorom tlaka, komplet s termostatskom glavom, za montažu u polazni vod ogrjevnog tijela. Tzv. anti vandal izvedba, za montažu na frekventna mjesta. | kom | 166
10. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu navedene instalacije, kao što su brtve, tipli, vijci, matice, fitinzi, holenderi, redukcije, materijal za tvrdo lemljenje, proturne cijevi, ukrasne rozete, kisik, disu plin, elektrode i slično. | paušal | 1
11. | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna i topla tlačna proba, uz pisano izvješće o uspješno obavljenim tlačnim probama na nepropusnost i postignutim parametrima. Troškovi energenata i pogonske energije nisu uključeni. | paušal | 1
UKUPNO B. INSTALACIJA GRIJANJA
C. | INSTALACIJA SOLARA
1. | Solarni kolaktor kao tip VIESSMANN Vitosol 100-FM pločasti kolektor, ili jednakovrijedan, s automatskim temperaturnim isključivanjem ThermProtect. Okvir u aluminijskom dizajnu Pločasti kolektori (okomiti) za zagrijavanje potrošne vode i bazenske vode putem izmjenjivača topline. Za montažu na kose krovove i za slobodnu montažu. Konstrukcijske značajke i izvedba: Visokoučinkoviti pločasti kolektor okomite izvedbe, sadrži meandarski apsorber sa selektivnim, promjenjivim modulirajućim premazom. Kućište od po obodu razvijenog aluminijskoj profila i toplinska izolacija od mineralne vune sa stražnje strane. Pokrov od vrlo prozirnog solarnog sigurnosnog stakla otpornog na tuču. Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja sa do 12 kolektora. Tehnički podaci Tip: SV1F Brutto površina kolektora: 2,51 m² Površina apsorbera: 2,32 m² Aperturna površina: 2,33 m² Širina: 1.056 mm Visina: 2.380 mm Dubina: 72 mm Težina: 42 kg Sadržaj tekućina: 1,83 l Optički stupanj iskoristivosti: 80 % Koeficijent gubitka topline k1: 3,66 W/m²K Koeficijent gubitka topline k2: 0,037 W/m²K² Dozv. pogonski tlak u kolektoru: 6 bar Maks. temperatura staganacije: 145 °C Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP-oznaka): Solarni kolektori: - Aperturna površina: 2,33 m² - Stupanj iskoristivosti kolektora:59 % - Optički stupanj iskoristivosti kolektora: 80 % - Linearni koeficijent prolaska topline: 3,66 W/(m²K) - Kvadratni koeficijent prolaska topline: 0,037 W/(m²K²) - Korekcijski faktor kuta: 0,91 | kpl | 20 | 3597 | 71940
jednakovrijedan proizvod: tip: proizvođač: zemlja porijekla:
2. | Spojne cijevi (1 par) Od fleksibilne valovite cijevi od plemenitog čelika s mesinganim priključnim krajevima i O-prstenovima. | kom | 16 | 195.8 | 3132.8
3. | Dvocijevna crpna stanica za krug kolektora. Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke i solarnog ogranka s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnom zaklopkom, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom (6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa steznim prstenom / dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu struju, upravljanom brojem okretaja. Pad tlaka: 40 kPa pri volumnom protoku 1392 l/h. Bez ugrađene regulacijske jedinice. | kom | 1
4. | Modul za upravljanjem solarnim krugom, kao proizvod Viessmann, tip VITOSOLIC 200 ili jednakovrijedan, uključujući 6 temperaturnih senzora. Moguće spajanje modula s postojećom automatskom regulacijom. Dodatni modul treba upravljati upravljati solarnim krugom putem temperaturnog senzora na kolektorima, solarnom pumpom , troputnim prekretnim ventilom s motornim pogonom te temperaturnim senzorima na spremnicima. | kom | 1
jednakovrijedan proizvod: tip: proizvođač: zemlja porijekla:
5. | Pričvrsni set solarnih kolektora s nosačima za postavljanje na ravni krov, cijena po redu (5 kolektora u jednom redu). | kom | 4
6. | Solarna ekspanzijska posuda. Nazivni volumen ekspanzijske posude je 200 litara, ekspanzijska posuda ima membranu otpornu na visoke temperature, do 130 °C. | kom | 1
7. | Solarni spremnik PTV-a s dva izmjenjivača topline, volumena 1500 l. | kom | 1
8. | Solarni spremnik PTV-a s jednim izmjenjivačem topline, volumena 1000 l. | kom | 1
9. | Brzi odzračnik Sa slavinom, T-komadom od mesinga i vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm). | kom | 4
10. | 3 - putni preklopni ventil s motornim pogonom DN32. | kom | 1
11. | Bimetalni termometar promjera 100 mm, aksijalnog priključka, u kompletu sa zaštitnom čahurom za ugradnju u cjevovod, mjernog područja 0-120 °C. | kom | 6
12. | Bakrene cijevi za solarni krug, komplet sa fazonskim komadima slijedećih dimenzija:
| Cu Ø35x1 | m' | 120
| Cu Ø28x1 | m' | 14
| Cu Ø22x1 | m' | 14
| Cu Ø18x1 | m' | 22
13. | Izolacija unutarnjih cijevi solarnog kruga. Materijal izolacije mora imati parnu branu, ne treba dodatnu obogu, biti otporan na UV zračenje i imati slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 40 °C: l (W/m2K) ≤ 0,042 i temperaturno područje primjene -50 do 150 °C.
| 25x035 | m' | 55
14. | Izolacija vanjskih cijevi solarnog kruga. Materijal izolacije mora imati parnu branu, ne treba dodatnu obogu, biti otporan na UV zračenje i atmosferske utjecaje te imati slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 40 °C: l (W/m2K) ≤ 0,042 i temperaturno područje primjene -50 do 150 °C.
| 32x035 | m' | 65
| 20x028 | m' | 14
| 20x022 | m' | 14
| 13x018 | m' | 22
15. | Antifriz na bazi propilen glikola 50 %. | l' | 220
16. | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna i topla tlačna proba, uz pisano izvješće o uspješno obavljenim tlačnim probama na nepropusnost i postignutim parametrima. Troškovi energenata i pogonske energije nisu uključeni. Stavka uključuje i sav potrebni materijal i radove za brtvljenje prodora cjevovoda kroz granice požarnih sektora, prema certificiranim postupcima uz upotrebu certificiranih materijala. | paušal | 1
UKUPNO C. INSTALACIJA SOLARA
D. | INSTALACIJA POTROŠNE TOPLE VODE
1. | Ekspanzijska membranska posuda za potrošnu toplu vodu. V = 105 l, za primjenu u sustavima sanitarne vode. | kom | 1
2. | Pocinčane čelične cijevi prema HRN C.B.225, za priključak hladne vode na sustav centralne pripreme PTV-a i spoj između dvaju spremnika, komplet s fazonskim komadima slijedećih dimenzija:
| Ø42,4 x 2,6 | m' | 6
3. | Pocinčane čelične cijevi prema HRN C.B.225, za izvedbu voda za zaštitu od legionele, komplet s fazonskim komadima slijedećih dimenzija:
| Ø33,7 x 2,6 | m' | 4
4. | Prolazni regulacijski ventil za sustave pitke vode. Regulacijski ventil DN 25 za sustave pitke vode. | kom | 1
5. | Sigurnosni ventil DN20 6 bar za sanitarnu vodu. | kom | 2
6. | Element za sprječavanje povratnog strujanja za sustave pitke vode.
| - DN 25 | kom | 1
| - DN 32 | kom | 4
7. | Termostatski miješajući ventil za zaštitu od previsoke temperature potrošne tople vode DN 32. | kom | 1
8. | Ravni kuglasti ventil za sustave pitke vode slijedećih dimenzija:
| - DN 25 | kom | 2
| - DN 32 | kom | 5
9. | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Dezinfekcija mora biti napravljena od strane ovlaštene tvrtke. | kpl | 1
10. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije od strane nadležne ustanove (Zavod za zaštitu zdravlja) ili neke druge ovlaštene ustanove. Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste. | kpl | 1
11. | Montaža specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna i topla tlačna proba, uz pisano izvješće o uspješno obavljenim tlačnim probama na nepropusnost i postignutim parametrima. Troškovi energenata i pogonske energije nisu uključeni. | paušal | 1
UKUPNO D. INSTALACIJA POTROŠNE TOPLE VODE
E. | ODVAJANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE
1. | Izvedba zasebnog mjerenja potrošnje vode za predmetnu zgradu te ugradnja daljinskog očitanja svih energenata i vode. Uključivo oprema, montaža, sav potreban pribor i materijali te sanacija cijevi nakon montaže. | paušal | 1
UKUPNO E. ODVAJANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE

## sve rek
Građevina: | Učenički dom u sklopu Graditeljske škole Čakovec, Športska 1, Čakovec k.č.br. 2468/2, k.o. Čakovec
Lokacija: | Športska 1, Čakovec
k.č.br. 2468/2, k.o. Čakovec
Investitor: | Graditeljska škola Čakovec, Športska 1, Čakovec
Izradio: | PLANETARIS d.o.o.
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA I OPREME
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| STROJARSKI RADOVI I OPREMA: |  | kn
|  | SVEUKUPNO: | kn
|  | PDV 25% | kn
|  | SVEUKUPNO S PDV-OM: | kn
PONUDITELJ
(naziv i adresa)

## rekap
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA I OPREME
REKAPITULACIJA STROJARSKIH RADOVA I OPREME
A. | PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
A. | PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: | kn
B. | INSTALACIJA GRIJANJA
B. | INSTALACIJA GRIJANJA: | kn
C. | INSTALACIJA SOLARA
C. | INSTALACIJA SOLARA: | kn
D. | INSTALACIJA POTROŠNE TOPLE VODE
D. | INSTALACIJA POTROŠNE TOPLE VODE: | kn
E. | ODVAJANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE
E. | ODVAJANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE: | kn
| A+B+C+D+E UKUPNO: | kn